КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

регионального чемпионата «Worldskills Turkestan-2024»

по компетенции:

Электромонтажные работы

Разработчик(-и):

Главный эксперт:

Ибрагимов Дастан Рустамович

Должность: Мастер преподаватель специальных дисциплин.

Зам главного эксперта:

Танишев Багдаулет Насырович

Должность: Мастер преподаватель специальных дисциплин.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтаж.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных отраслях. Существует прямая взаимосвязь между характером и качеством требований к конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому электрику необходимо выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять требованиям заказчика и тем самым развивать свою деятельность. Электромонтажные работы тесно связаны со строительной отраслью.

1.2. Область применения.

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Kazakhstan», Техническое описание. Электромонтажные работы;

•	«WorldSkills Kazakhstan», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают пакет документов (инструкции, монтажные и принципиальные электрические схемы) утверждённые собранием экспертов перед началом соревнований. Конкурсное задание может иметь несколько модулей, выполняемых по согласованным графикам.

Конкурс включает в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Оценка может производится после выполнения всех модулей, а также по субкритериям.

Модули и время сведены в таблице

| № п/п | Наименование модуля | Максимальный балл | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1 и 2. Монтаж, коммутация, программирование в промышленной и гражданской отраслях. | 100 | 20 часов |

Модуль 1 и 2. Монтаж в промышленной и гражданской отраслях.

Участнику, в отведенное время, необходимо собрать действующую электроустановку в соответствии с Конкурсным заданием. По окончанию провести программирование.

Алгоритмы работы электроустановки.

Участнику необходимо создать программу управления реле согласно алгоритму конкурсного задания. Среда программирования – ОНИ прер студио.

Алгоритм  освещения:

1.  При нажатии SВ-8 или SB-7  включается светильник EL1-Е2.  При повторном нажатии SВ-8 или SВ-7 светильник EL1- EL-2 выключится .

2 . При нажатии кнопочного выключателя SВ-6  включается светильник EL3, при повторном нажатии SВ-6  светильник EL4 мигает с частотой 2 Гц, при третьем нажатии  SB-6 светильники EL3- EL4 выключится через 5 секунд. И так в цикле.

3. При  нажатии SB-5, на 7 секунд включается светильник EL5, при повторном длительном нажатии SB-5 светильник продолжает гореть, а при повторном коротком нажатии SB5 - светильник погаснет через 5 секунд.

4. При нажатии SB-4 включается светильник EL6 и при повторном нажатии светильник гаснет.

ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Экстренное снятие напряжения с цепей управления, обеспечивается кнопочным выключателем SB10 «Аварийный стоп» (с фиксацией).

Нажатие на SA1/SA2/SA3 включают светильник EL7, повторное нажатие на SA1/SA2/SA3 отключает светильник EL7.

Нажатие на SB9 включает EL8, повторное нажатие на SB9 отключает EL8.

Включение SA4 включается EL9, через 10 сек. включается EL8.

Отключение SA4 отключается EL9, через 10 сек. отключается EL8.

Срабатывание датчика движения BK вызывает включение светильника EL10

Включение SA6 включает EL10, выключение SA6 выключает EL10, если нет сработки датчика движения BK.

Включение SA5 включает EL9, Выключение SA5 выключает EL9, если не включен SA4.

Включение SA7 включает EL7, выключение SA7 выключает EL7, если не включен SA1, SA2 или SA3.

Включение SA8 включает EL8, выключение SA8 выключает EL8, если не включен SB9.

Алгоритмы работы электроустановки. Описание управления двигателем.

Элементы защиты, коммутации, управления, нагрузки. QF1 – вводной автоматический выключатель QF2– групповой автоматический выключатель QF3– групповой автоматический выключатель КМ1 – контактор 10910 КМ2 – контактор 10910 КМ3 – контактор 10910 КМ4 – контактор 10910 КМ5 – контактор 10910 SB1 – кнопка управления «Пуск», зеленая SB2 – кнопка управления «Стоп», красная SB3 – кнопка управления «Реверс», зеленая HL1 – лампа индикации, прямое вращение, зеленая HL2– лампа индикации, обратное вращение, зеленая HL3 – лампа индикации, режим «треугольник», красная HL4 – лампа индикации, режим «звезда», синяя М – трехфазный асинхронный электродвигатель. Управление ЩУ осуществляется с использованием программируемого логического реле.

Режим «Ручное управление» После включения QF1, QF2, QF3 система переходит в режим ожидания. При поступлении сигнала с кнопки управления SB1 «Пуск» длительностью более 1 сек., двигатель М вращается в прямом направлении (HL1 вкл.) в режиме «Звезда» (HL3вкл.) в течении 5 сек. По истечении 5 сек. двигатель отключается на 1 сек., затем включается в режим «Треугольник» (HL3 откл., HL4вкл.) и вращается в течении 10 сек. по истечении 10 сек. остановка вращения М. Повторное нажатие на кнопку SB1 «Пуск» или нажатие на кнопку SB3«Реверс» не должно вызвать реакции системы. При поступлении сигнала с кнопки управления SB3 «Реверс» длительностью более 1 сек., двигатель М вращается в обратном направлении (HL2вкл.) в режиме «Звезда» (HL3вкл.) в течении 5 сек. По истечении 5 сек. двигатель отключается на 1 сек., затем включается в режим «Треугольник» (HL3 откл., HL4вкл.) и вращается в течении 10 сек. по истечении 10 сек. остановка вращения М. Повторное нажатие на кнопку SB3 «Реверс» или нажатие на кнопку SB1 «Пуск» не должно вызвать реакции системы. При поступлении сигнала с кнопки SB2 «Стоп» двигатель М прекращает вращение, все лампы индикации отключаются, система переходит в режим ожидания.

Режим «Автоматическое управление» При одновременном поступлении сигнала с кнопок управления SB1 «Пуск» и SB3 «Реверс» длительностью более 3 сек. вне зависимости от режима работы двигателя,  система переходит в режим «Автоматическое управление». В этом режиме система работает по следующему алгоритму:

1. Проверка работы контакторов. Контакторы включаются на две секунды после чего выключается, поочередно с паузой между включением 1 сек. (вкл. КМ1 на 2 сек. откл. КМ1, пауза1 сек. =>вкл. КМ2на 2 сек. откл. КМ2, пауза1 сек. =>вкл. КМ3на 2 сек. откл. КМ3, пауза1 сек. =>вкл. КМ4на 2 сек. откл. КМ4, пауза1 сек. =>вкл. КМ5на 2 сек. откл. КМ5)

2. Пауза 2 сек.

3. Запуск двигателя в прямом направлении, в режиме «Звезда». Время работы 5 сек.=> Отключение режима «Звезда» => пауза 1 сек.

4. Включение в режим «Треугольник» => Работа в течении 10 сек.

5. Остановка М.

6. Пауза 2 сек.

7. Запуск двигателя в обратном направлении, в режиме «Звезда». Время работы 5 сек. => Отключение режима «Звезда» => пауза 1 сек.

8. Переключение на режим «Треугольник» => Работа в течении 10 сек.

9. Остановка М. Режим ожидания сигнала с пульта управления. Нажатие на кнопку SB2 «Стоп», отключение режима «Автоматическое управление», двигатель М прекращает вращение, система переходит в режим ожидания. Требования к индикации состояния системы (HL1, HL2, HL3, HL4) аналогичны режиму «Ручное управление». Адресная таблица подключений входов/выходов к ПЛР № пп Наименование Вход (In) ПЛР Выход (Q) ПЛ.

Требования:

- Электроустановка может содержать:

  - Цепь освещения;

  - Розеточная цепь;

  - Силовая цепь;

  - Цепь управления;

- Типы неисправностей,которые могут быть внесены:

  - Неправильный цвет проводника;

  - Неправильная фазировка;

  - Короткое замыкание;

  - Разрыв цепи;

  - Interconnection(взаимнаясвязь)

- Нарисунке представлены стандартные символы неисправностей;

- Позавершению всемиучастниками этогомодуля, вденьС4онимогут увидеть внесенные неисправности.

|  | Короткое замыкание Разрыв цепи Низкое сопротивление изоляции Неправильные настройки (таймер/перегрузка) Визуальная неисправность Полярность/чередование фаз Соединение с высоким сопротивлением |
| --- | --- |

Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям Принимающей страны в области техники безопасности.

Программирование

Участнику необходимо выполнить монтаж щита учетно-распределительного, щита освещения и сети электроосвещения. Программирование алгоритма управления по протоколу выполняется в специально отведенное время.

Информационные розетки UKV1 и UKV3 соединяются между собой. Подготавливается patch-cord для проверки коммутации розеток UKV.

Отчёт проверки схемы

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения.

Окончанием выполнения работ считается сообщение участника аккредитованным экспертам. Эксперты фиксируют время окончания работ в отчёте. Участник имеет право сообщить об окончании работ досрочно. В этом случае остаток времени можно будет использовать во второй и третьей попытках. Возможность использования второй и третьей попытки предоставляется только участникам, завершившим выполнение задания раньше отведённого времени.

Условия, которые необходимо выполнить перед тем, как сообщить об окончании выполнения работ:

- Убран инструмент, очищено рабочее место;

- Подготовлены измерительные приборы и приспособления для проведения испытаний и измерений;

- Закрыты крышки электрооборудования и кабеленесущих систем предусмотренные конструкцией;

- Нет открытых проводок, кроме предусмотренных заданием;

- Заполнен отчёт. Отчёт заполняется согласно шаблона (приложение 1);

Назначенная группа экспертов проводит проверку выполнения условий.

- Проверка чистоты рабочего места по окончании работ, наличие повреждений и травм. Данные заносятся в оценочную ведомость.

- Проверка подготовки разъёмов и приборов для проведения испытаний.

- Проверка закрытия крышек электрооборудования и кабеленесущих систем. Отсутствие открытых проводок, кроме предусмотренных заданием.

В случае не выполнения - не принимается, и участник может воспользоваться второй/третьей попытками.

- Проверяется заполнение отчёта:

  - Участник заполнил 100% полей – эксперты переходят к визуальному осмотру.

  - Участник заполнил более 50% полей - эксперты указывают на незаполненные поля, заполняют их, фиксируют в оценочной ведомости (оформление отчёта – 0) и переходят к визуальному осмотру.

  - Участник заполнил менее 50% полей - отчёт не принимается, и участник может воспользоваться второй/третьей попытками.

Визуальный осмотр. Перед проведением испытаний, эксперты проводят визуальный осмотр электроустановки с целью выявления явно выраженных ошибок, способных нанести вред оборудованию и безопасности окружающих. При обнаружении, проведение испытаний не производится до устранения, участник может воспользоваться второй/третьей попытками. В случае отсутствия ошибок, участник проводит измерения (сопротивление/наличие цепи заземления, сопротивления изоляции) и фиксирует полученные значения в отчёте. По окончании испытаний, эксперты заносят данные в оценочную ведомость.

Коммуникативные и межличностные навыки общения оценивается в процессе представления отчетов испытаний и поиска неисправностей. Также оценивается дисциплина, отсутствие подсказок и вопросов, ответ на которые очевиден. Участник должен четко понимать значение отчетов, методику проведения испытаний и анализ результатов. Участник должен донести информацию до экспертов в доступной и понятной форме. Участник может предложить свои варианты модернизации и инноваций.

Измерение сопротивления заземляющих проводников.

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления заземляющих проводников/наличие цепи. Эксперты фиксируют полученные значения в отчёте. Полученные значения должны соответствовать нормативным документам. Подача напряжения осуществляется только на электроустановку, соответствующую безопасности.

Измерение сопротивления изоляции.

Участник, в присутствии экспертов, должен провести измерения сопротивления изоляции фазных и нулевого проводников относительно заземляющего проводника. Для этого участник подготавливает разъёмы с соединёнными вместе проводниками L1+L2+L3, N и PE.

Подготовленные разъёмы соединяется с соответствующими разъёмами ЭУ. К полученным проводникам подключаются электроды мегомметра. Напряжение - 500В.

Необходимо провести следующие измерения:

- Измерение Rиз вводного кабеля от XP до QF1.

- Измерение Rиз всех остальных проводников. Все автоматические выключатели в положение - включено.

- Измерение Rиз проводников от КМ до силовых разъёмов (М1, М2) – 2 замера.

Полученные значения должны соответствовать нормативным документам. Подача напряжения осуществляется только на электроустановку, соответствующую безопасности.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

При выполнении участником работ, требующих защиты органов зрения, участники обязаны использовать защитные очки или защитный щиток. Перечень работ указан в Инструкции по охране труда и может быть уточнен Главным Экспертом. На протяжение всего конкурса участники по желанию могут использовать беруши или наушники противошумные. Все баллы, начисляемые за соблюдение правил техники безопасности и гигиены, доводятся до сведения участников в ходе ознакомления. Если эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение правил техники безопасности и гигиены в ходе конкурса, они обязаны:

Первое нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в протоколе;

Второе нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в протоколе;

Третье нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и снять соответствующий балл за нарушение правил техники безопасности и гигиены.

Четвертое и последующие нарушения: зафиксировать в протоколе и дисквалифицировать участника на 15 минут. Участник может получить разрешение на подачу напряжения от приемочной комиссии экспертов в следующих случаях:

Установка собрана полностью в соответствии с заданием;

Все обязательные тесты выполнены;

Подан отчет о проверке схемы и результаты признаны правильными в соответствии с «Общими инструкциями для всех модулей»;

Установлены крышки всех устройств;

Визуальный осмотр не выявил оголенных проводников.

Для обеспечения безопасности, эксперты ведут наблюдение, находясь за пределами рабочей площадки участников, когда установка находится под напряжением. Эксперт не может входить на рабочую площадку, кроме тех случаев, когда участник просит о помощи, или тех случаев, когда непосредственная безопасность участника находится под угрозой.

ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов. Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с оргкомитетом в обязательном порядке. На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата о изменениях в Инфраструктурном листе.

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА

Конкурсанты должны иметь с собой свои собственные инструменты и приспособления, которые они считают достаточными для выполнения задания, а также электроизмерительные приборы для измерения сопротивления изоляции (Мегаомметр) и переходного сопротивления (Омметр) при условии, что в инфраструктурном листе не предусмотрены аналоги. Разрешен следующий аккумуляторный или электроинструмент, в том случае, если он не предоставлен организаторами (указан в инфраструктурном листе). При наличии партнеров компетенции, инструмент может быть заменен на аналогичный.

Участники могут иметь с собой:

наконечники для различного размера проводников;

маркировочные материалы;

саморезы;

метизы;

скобы;

изолента;

хомуты-стяжки, самоклеящиеся площадки

МАТЕРИАЛЫ & ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Запрещенные на площадке инструменты и оборудование указаны в инфраструктурном листе в соответствующем разделе.

| ТЕМА/ЗАДАНИЕ | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- |
| Использование техники — USB, карты памяти | - Конкурсантам разрешается использовать только карты памяти, предоставляемые организатором чемпионата. Запрещается вставлять любые другие карты памяти в компьютеры конкурсантов. - Нельзя выносить за пределы рабочей площадки карты памяти или любые другие портативные устройства памяти. - Карты памяти или другие портативные устройства памяти должны предъявляться главному эксперту в конце каждого дня для безопасного хранения, их нельзя выносить за пределы рабочей площадки. |
| Технические средства — персональные портативные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны | - Конкурсантам не разрешается приносить на рабочую площадку персональные портативные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны. - Экспертам и переводчикам разрешается использовать персональные портативные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны только в помещении эксперта. Персональные портативные компьютеры и планшеты можно забирать с рабочей площадки в ночное время. |
| Технические средства — персональные устройства для фото- и видеосъемки | - Конкурсантам, экспертам и переводчикам разрешается использовать на рабочей площадке персональные устройства для фото- и видеосъемки, однако нельзя делать никаких фотографий подробной информации конкурсного задания или ведомостей оценок. |
| Чертежи, записи | - Конкурсанты могут чертить чертежи, оформлять инструкции или делать заметки, находясь на рабочей площадке, однако их никогда нельзя забирать с рабочей площадки. |
| Отказ оборудования | - Если имеется явное доказательство того, что конкурсанты сами причинили ущерб оборудованию, им не будет предоставляться замена и дополнительное время. |
| Техника безопасности, нормы охраны здоровья и защита окружающей среды | - См. документ WorldSkills «Политика в области охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды» и руководящий документ. |
| Инфраструктура | - Не разрешается использование на рабочей площадке суперклея, силикона, латекса или аналогичного клейкого материала. |
| Контроль за конкурсантами | - Конкурсантов необходимо постоянно контролировать во время их работы. Эксперты, в чьи обязанности входит контроль, должны принять меры для того, чтобы их заменил другой эксперт, если им необходимо уйти. - Экспертам не разрешается контролировать своего конкурсанта-компатриота. - Экспертам и переводчикам разрешается входить на рабочее место только в том случае, если это одобрено главным экспертом или заместителем главного эксперта. Единственным исключением из этого правила является необходимость остановить конкурсанта по причинам, связанным с охраной труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды. |